桐庐县分水镇临时气化站工程

主要工艺设备技术规格书

卸车增压撬

二〇二〇年四月

目   录

1.	工程概况	1

2.	工程基本条件	1

2.1.	LNG参数	1

2.2.	现场条件	2

3.	供货需求及范围	3

3.1.	供货需求表	3

3.2.	设备基本参数	6

3.3.	供货范围	6

4.	设备技术要求	6

4.1.	采用规范、标准及法规	6

4.2.	基本要求	7

4.3.	其它要求	7

5.	备品、备件及专用工具	8

5.1.	备品、备件	8

5.2.	专用工具	8

6.	文件提交	8

6.1.	基本要求	8

6.2.	设备总装图	8

6.3.	竣工资料	9

本技术规格书是针对桐庐县分水镇临时气化站工程使用的卸车增压撬设计、材料、制造、测试、检验和订货最低技术要求,并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本技术规格书和相关工业标准的优质产品及其相应服务。

# 工程概况

桐庐县分水镇临时气化站工程中， LNG储存规模为20m3，设置1台20m3卧式真空粉末罐， LNG气化能力为500Nm3/h，设置2台500Nm3/h空温式气化器。本次技术采购为一期的设备要求。

# 工程基本条件

## LNG参数

LNG参数参考福建莆田秀屿港LNG的参数。

1）天然气组份(体积百分比)

甲  烷 （CH4）     	96.3%

乙  烷 （C2H6）    	2.96%

丙  烷 （C3H8）     	0.44%

丁烷 （n-C4H10）  	0.167%

氮  气 （N2）      	0.227%

其他                  0.094%

2）天然气热值

低热值：Ql = 37.04MJ/Nm3  (折算为8860kcal/Nm3)

高热值：Qh＝41.05MJ/Nm3  (折算为9820kcal/Nm3)

3）天然气物理性质

密    度：				0.746kg/Nm3

运动粘度：				13.42×10– 6m2/s（计算值）

华 白 数：				54.04MJ/Nm3

爆炸极限：				上限：14.4%；下限：4.3%

该天然气气质符合《天然气》GB17820中二类气质标准，满足《城镇燃气设计规范》对天然气质量的要求。并可判定其属《城市燃气分类》GB/T13611中12T基准气的可互换燃气。

## 现场条件

1）气温

极端最高温度	          42.9 ℃

极端最低温度           -8.7℃

年平均温度	            16.9℃

2）雨量：年平均降雨量     1603.8mm

3）年平均风速             2.1m/s

年最大风速             25.3m/s

4）地震设防烈度           7度

管径尺寸对应表

本工程低温管道管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；常温管道管材为20#钢无缝钢管，符合GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》相关要求。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表

表2-1

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN15 | 18×2.5 |
| DN20 | 25×2.5 |
| DN25 | 32×3.0 |
| DN32 | 38×3.0 |
| DN40 | 45×3.5 |
| DN50 | 57×3.5 |
| DN65 | 76×4.0 |
| DN80 | 89×4.5 |
| DN100 | 108×4.5 |
| DN150 | 159×6.0 |

# 供货需求及范围

## 供货需求表

设备供货需求表

表3-1

| 序号 | 设备名称 | 性能规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸车增压气化器 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：0.4～0.7MPa 气化能力：300Nm3/h | 1 | 3A21 | 与卸车阀门、管件组成卸车增压撬 |
| 2 | 低温长轴截止阀 | PN16 DN50 | 4 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
|  |  | PN16 DN32 | 1 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
|  |  | PN16 DN15 | 11 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
| 3 | 低温止回阀 | PN16 DN50 | 1 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接 |
| 4 | 低温弹簧封闭全启式安全阀 | PN16 DN15×20 | 1 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,带短节，焊接连接；起跳压力0.77Mpa，回座压力0.65Mpa；. |
| 5 | 低温弹簧封闭微启式安全阀 | PN16 DN15×20 | 1 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,带短节，焊接连接；起跳压力0.77Mpa，回座压力0.65Mpa |
| 6 | 低温球阀 | PN16 DN15 | 1 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接 |
| 7 | 低温针阀 | PN16 DN15 | 3 | 06Cr19Ni10 | LNG专用（使用温度-196℃）, 焊接连接 |
| 8 | 卸车软管 | PN16 DN50 | 2 | 06Cr19Ni10 | 防爆压力≥6.4Mpa， L=5m |
|  |  | PN16 DN32 | 1 | 06Cr19Ni10 | 防爆压力≥6.4Mpa， L=5m |

## 设备基本参数

设备基本参数表

表3-2

| 设备名称 | 工作能力Nm3/h | 设计温度℃ | 进/出工作温度℃ | 设计/工作压力MPa | 安装 形式 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸车增压气化器 | 300 | -196 ～ 60 | -145～－162/ -145～－162 | 1.6/0.4～0.7 | 卧式 | 3A21 |

## 供货范围

供货范围应包括但不限于以下范围：

- 加热器本体；

- 进出口接管的配对法兰、螺栓、螺母、垫片、垫圈等；

- 地脚螺栓、螺母及垫片；

- 有关的图纸及其它技术文件。

# 设备技术要求

## 采用规范、标准及法规

本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

《液化天然气的一般特性》（GB/T 19204）

《空气分离设备表面清洁度》（JB/T6896）

《Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)》（NFPA 59A）

《城镇燃气设计规范》（GB 50028）

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

## 基本要求

1）供货时应配套供应配对法兰、垫片、垫圈、螺栓、螺母。供货时应配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母。

2）卸车增压器前后都采用不锈钢管，与其连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为O6Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用金属缠绕式垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为O6Cr19Ni10，填料为聚四氟乙烯带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A193，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。。

## 其它要求

1）提供设备制造商相应的设计制造资质证明文件。

2）提供的空温式气化器材料还应包括：空温式气化器在设计工况下的压降参数，各类气化器换热面积和热负荷，并提供必要的计算书及结构图、铝翅片管厚度（含铝翅片、管壁厚）。

3）随机仪表及控制装置。

4）在质量保证期内，无偿提供和更换非买方损坏的设备和备件。

5）除以上设备外，为了保证设备正常运行，投标方认为所需的其它设备及零件等。

6）产品合格证： 包括按照本附件所要求的特殊检测报告。

# 备品、备件及专用工具

## 备品、备件

1）供方须提供一年内的备品备件清单及报价，需方保留购买全部或部分备品备件的权力。

2）投标时应提供供货的备品备件及易损件明细表。

## 专用工具

由于LNG气化器为静设备，故没有专用工具。

# 文件提交

## 基本要求

1）投标方提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体编写；

2）投标方需对所投标的设备系统作出方案说明；

3）设计方案包括：执行相关的标准或规范，工艺流程图及说明，所用设备、配件的名称、规格型号、数量、主要性能、生产厂及生产厂概况，整体安装图及安装要求等

4）设备的工艺参数、消耗参数及说明；

5）设备操作手册；

6）设备的配置方案及说明；

7）供货进度一览表。

## 设备总装图

制造厂在定货后3日内向设计单位提供齐备的总装图、设备强度设计计算书、热平衡计算书、设备基础图，以上文件要求提供图纸、文字资料和CAD电子版资料各一份。经设计单位与需方认可其结构形式及开口方位，方可投入制造。

## 竣工资料

在设备交货时提交给需方三套竣工资料，竣工资料包含内容：

1）设备竣工图（包含设备总装图、强度计算说明书）。

2）设备安装、使用、维护及保养说明书。

3）产品监检证书。

4）产品质量证明书：

产品合格证；

产品技术特性；

原材料质量证明书；

容器外观及几何尺寸检验报告；

换热管焊缝射线检测报告；

铝翅片换热管渗透控伤报告；

压力试验、气密性试验检测报告；

产品制造变更报告；

钢板、锻件超声波检测报告；

焊缝射线检测底片评定表；

装箱清单。