桐庐县分水镇临时气化站工程

主要工艺设备技术规格书

低温阀门

二〇二〇年四月

目   录

1.	工程概况	1

2.	工程基本条件	1

2.1.	LNG参数	1

2.2.	现场条件	2

2.3.	管径尺寸对应表	2

3.	供货需求及范围	3

3.1.	供货需求	3

4.	其它技术要求	6

5.	备品、备件及专用工具	7

6.	文件提交	8

本技术规格书是针对桐庐县分水镇临时气化站工程使用的低温阀门设计、材料、制造、测试、检验和订货最低技术要求,并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本技术规格书和相关工业标准的优质产品及其相应服务。

# 工程概况

桐庐县分水镇临时气化站工程中， LNG储存规模为20m3，设置1台20m3卧式真空粉末罐， LNG气化能力为500Nm3/h，设置2台500Nm3/h空温式气化器。本次技术采购为一期的设备要求。

# 工程基本条件

## LNG参数

LNG参数参考福建莆田秀屿港LNG的参数。

1）天然气组份(体积百分比)

甲  烷 （CH4）     	96.3%

乙  烷 （C2H6）    	2.96%

丙  烷 （C3H8）     	0.44%

丁烷 （n-C4H10）  	0.167%

氮  气 （N2）      	0.227%

其他                  0.094%

2）天然气热值

低热值：Ql = 37.04MJ/Nm3  (折算为8860kcal/Nm3)

高热值：Qh＝41.05MJ/Nm3  (折算为9820kcal/Nm3)

3）天然气物理性质

密    度：				0.746kg/Nm3

运动粘度：				13.42×10– 6m2/s（计算值）

华 白 数：				54.04MJ/Nm3

爆炸极限：				上限：14.4%；下限：4.3%

该天然气气质符合《天然气》GB17820中二类气质标准，满足《城镇燃气设计规范》对天然气质量的要求。并可判定其属《城市燃气分类》GB/T13611中12T基准气的可互换燃气。

## 现场条件

1）气温

极端最高温度	        42.9 ℃

极端最低温度           -8.7℃

年平均温度	            16.9℃

2）雨量：年平均降雨量     1603.9mm

3）年平均风速             2.1m/s

年最大风速             25.3m/s

4）地震设防烈度           7度

## 管径尺寸对应表

本工程低温管道管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为O6Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表

表2-1

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN15 | 14×2.0 |
| DN20 | 25×2.5 |
| DN25 | 32×3.0 |
| DN32 | 38×3.0 |
| DN40 | 45×3.5 |
| DN50 | 57×3.5 |

# 供货需求及范围

## 供货需求

1）要求法兰连接的阀门自带法兰及紧固件等，符合本技术规格书3.2.2法兰、垫片、紧固件要求。

2）上述阀门采用优质阀门，若阀门为进口阀门则需得到中国国家允许进口许可证，安全阀需提供国家质检总局锅炉压力容器安全质量许可证书型式许可。

3）阀门数量可以根据招标人的实际需求调整，阀门综合单价不予调整。

4）法兰连接的每个阀门均应配全套备用垫片一套（单独按类型独立包装提供，包装上应注明类型和规格）；法兰连接低温阀门带配对法兰、垫片、紧固件。

5）撬装设备外的低温阀门亦有设备厂家一起提供。

6）材料数量如与LNG储罐撬、卸车增压撬、EAG加热器撬技术规格书材料表有出入，以最终工艺流程图为准。

    - 设备基本参数

### 1）低温气动紧急切断阀

（1）主要技术要求（具体参数以需求表为准）

设计压力：1.6MPa

工作压力：0.6Mpa

介质：LNG、LN2、BOG

设计温度：-196~+80℃

工作介质温度：LNG：-145℃~-162℃、LN2：-196℃

阀体类型：形式低温长轴截止阀，带电磁阀、限位器、过滤减压器、气动执行机构和手轮

气缸气源压力：0.4~0.6MPa

紧急切断温度：+70±5℃

紧急切断时间：≤5秒

连接方式：DN≤50mm采用插焊；DN>50mm采用对焊

（2）主要零件材料

阀体、阀盖：不锈钢

阀瓣、阀杆：不锈钢

填料：PTFE

阀瓣密封圈：PCTFE

气缸、支架：铸铝

（3）其它要求

安装位置：储罐区、工艺气化区等场所，露天安装

结构特点：低温长轴截止阀加上带弹簧复位的气动执行机构，在气缸部位加装安全附件（易熔塞），并要求在驱动气源出现故障时，能用阀门的手动装置启闭阀门。

### 2）低温长轴截止阀、低温针型阀

（1）主要技术要求（具体参数以需求表为准）

- 设计压力：1.6MPa

- 工作压力： 0.6Mpa

- 介质：LNG、BOG、LN2

- 设计温度：-196~+80℃

- 工作介质温度：LNG：-145℃~-162℃、LN2：-196℃

- 连接方式：DN≤50mm采用插焊；DN>50mm采用对焊

介质流向：由阀瓣下面向上

（2）主要零件材料

阀体、阀盖：不锈钢

阀瓣、阀杆：不锈钢

填料：PTFE

阀瓣密封圈：增强聚四氟乙烯或PCTFE

防火：API607

防静电：BS5351

密封等级：API598

阀体外表面采用亚光处理

### 3）低温旋启式止回阀

（1）主要技术要求（具体参数详见需求表）

设计压力：1.6MPa

最高工作压力： 0.6MPa

介质：LNG、LN2

设计温度：-196~+80℃

工作介质温度：LNG：-145℃~-162℃、LN2：-196℃

连接方式：DN≤50mm采用插焊；DN>50mm采用对焊

（2）主要零件材料

阀体、阀盖：ASTM A351 CF 8M

阀盘：ASTM A276 316

阀盘密封圈：PCTFE

阀盖密封圈：PTF

# 其它技术要求

### 1）供货范围及界面

供货范围应包括但不限于以下范围：

- 阀门本体；

- 执行机构；

- 阀门进出口袖管；

- 有关的图纸及其它技术文件。

### 2）投标人责任范围

1） 产品质量要求不低于招标文件所描述的质量要求；

2） 生产技术要在保证低能耗及运行可靠的基础上，做到经济、先进、成熟；

3） 必须按要求进行分项报价，并注明原产地和制造商，包括配件生产国、组装地点等部分或全部产地信息，投标人必须如实告知，一经核准有误将取消中标资格；

4）所提供产品应符合其产品所在行业的国家相关技术标准。

### 3）结构特性

1）阀杆与填料座以及填料压套之间的间隙，应保证表3-1内阀门在-196℃温度下灵活启闭。

2）阀门对外连接方式为法兰连接或焊接接口。

3）阀芯、垫片必须可以在管道上进行现场更换，即满足在线维修功能。

4）处理好因闪蒸或气蚀对阀门的影响。

### 4）标识

1）每个阀门应配置标识牌，阀门名称、公称直径、公称压力、流体流向及生产厂家名称,黑体字，字体高度8mm。

2）标识牌尺寸为16（宽）×63（长）×2（厚）mm，标识牌材料为3003。

3）标识牌与阀门之连接方法，由制造厂自定。

### 5）出厂试压检验及性能保证

1）强度及严密性试验按照规范API598要求进行。

2）试验数量：100%试压。

3） 性能测试应在现场连续运转72小时，无机械损坏、泄漏等视为合格。

# 备品、备件及专用工具

1） 投产与试运时所需备件应由供货商推荐并由供货商提供，并在标书中列出。

2） 维护时所需的特殊工具应由供货商提供并在标书中列出，包括注脂枪和密封脂牌号。

3） 由供货商推荐并经业主认同的运行期为两年的备件及维护时所需的专用工具应单独列表，并单独报价。

# 文件提交

### 1）资料交付时间、方式及内容

1）设备安装、使用、维护及保养说明书、所有的测试结果报告、产品监检证书。

2）产品质量证明书：

产品合格证

产品技术特性

阀门外观及几何尺寸检验报告;压力试验及气密型试验检验报告;产品制造变更报告。

### 2）投标技术文件资料

1）投标人提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体编写；

2）设备的工艺参数、消耗参数及说明；

3）设备的配置方案及说明；

4）供货进度一览表。