桐庐县分水镇临时气化站工程

主要工艺设备技术规格书

工艺设备成撬要求

二〇二〇年四月

目  录

1.	工程概况	1

2.	工程基本条件	1

2.1.	LNG参数	1

2.2.	现场条件	2

2.3.	管径尺寸对应表	2

3.	工艺设备成撬要求	3

3.1.	工艺管道及管件	3

3.2.	架空管道防腐	4

3.3.	低温管道保冷要求	5

3.4.	管道管托要求	5

3.5.	管道着色规定	6

3.6.	管道连接方式	6

3.7.	法兰紧固件	6

3.8.	设备的试验	7

3.9.	电气及自控系统	9

3.10.	撬体布置	15

4.	提交文件	15

4.1.	用于投标的文件	15

4.2.	合同签定后3天内提交的技术文件	16

4.3.	随设备装运文件	16

5.	附图	17

本技术规格书是针对桐庐县分水镇临时气化站工程使用的成撬工艺设备设计、材料、制造、测试、检验和订货最低技术要求,并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本技术规格书和相关工业标准的优质产品及其相应服务。

# 工程概况

桐庐县分水镇临时气化站工程中， LNG储存规模为20m3，设置1台20m3卧式真空粉末罐， LNG气化能力为500Nm3/h，设置2台500Nm3/h空温式气化器。本次技术采购为一期的设备要求。

# 工程基本条件

## LNG参数

LNG参数参考福建莆田秀屿港LNG的参数。

1）天然气组份(体积百分比)

甲  烷 （CH4）     	96.3%

乙  烷 （C2H6）    	2.96%

丙  烷 （C3H8）     	0.44%

丁烷 （n-C4H10）  	0.167%

氮  气 （N2）      	0.227%

其他                  0.094%

2）天然气热值

低热值：Ql = 37.04MJ/Nm3  (折算为8860kcal/Nm3)

高热值：Qh＝41.05MJ/Nm3  (折算为9820kcal/Nm3)

3）天然气物理性质

密    度：				0.746kg/Nm3

运动粘度：				13.42×10– 6m2/s（计算值）

华 白 数：				54.04MJ/Nm3

爆炸极限：				上限：14.4%；下限：4.3%

该天然气气质符合《天然气》GB17820中二类气质标准，满足《城镇燃气设计规范》对天然气质量的要求。并可判定其属《城市燃气分类》GB/T13611中12T基准气的可互换燃气。

## 现场条件

1）气温

极端最高温度	          42.9 ℃

极端最低温度           -8.9℃

年平均温度	            16.9℃

2）雨量：年平均降雨量     1603.9mm

3）年平均风速             2.1m/s

年最大风速             25.3m/s

4）地震设防烈度           7度

## 管径尺寸对应表

本工程低温管道管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；常温管道管材为20#钢无缝钢管，符合GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》相关要求。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表

表2-1

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN20 | 25×2.5 |
| DN25 | 32×3.0 |
| DN32 | 38×3.0 |
| DN40 | 45×3.5 |
| DN50 | 57×3.5 |
| DN65 | 76×4.0 |
| DN80 | 89×4.5 |
| DN100 | 108×4.5 |
| DN150 | 159×6.0 |

# 工艺设备成撬要求

## 工艺管道及管件

### 管道的选用

撬装设备内低温管道、管件材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；常温管道、管件材质为20#钢无缝钢管，符合GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》相关要求。

### 管件的选用

站内的弯头、三通和异径管及其他管件的选用符合国家现行标准《钢制对焊无缝管件》GB12459的标准管件。

## 架空管道防腐

### 低温管道

不锈钢管无防腐要求，不锈钢管焊口必须进行酸洗钝化处理。

### 常温管道

1）架空管道及设备采用复合型防腐涂料。

2）复合型防腐涂料由环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆及耐候面漆组成，均为化学反应固化涂料，并应与相应的稀释剂配套使用。

3）防腐涂层厚度符合下列要求：底漆厚度不低于80 um，中间漆厚度不低于120 um，面漆厚度不低于50 um，总厚度不低于300um。

4）防腐涂层性能符合下表要求

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐盐雾性（500h），级 |  | 1 | GB/T1771 |
| 2 | 耐化学性试剂 （室温，14d） | 10%H2SO4 | 涂层完好 | SY/T0315 |
|  |  | 10%NaOH |  |  |
|  |  | 5%NACL |  |  |
| 3 | 电气强度 MV/m |  | ≥25 | GB/T1408.1 |
| 4 | 体积电阻率 Ω·m |  | ≥1×1011 | GB/T1410 |
| 5 | 表面电阻率 Ω |  | ≥1×1012 | GB/T1410 |
| 6 | 耐紫外光老化（1000h） |  | 优 | SY/T0320 附录B |
| 7 | 冻融循环（五个循环，120h） |  | 忧 | SY/T0320 附录C |

5）撬上的所有支架、撬座的外防腐采用涂装TO树脂涂层的防腐方案。采用TO树脂普通级防腐（两遍底漆，两遍面漆），涂层总厚度为120±10μｍ。

6）撬内所用法兰螺栓紧固件必须镀锌防腐处理。

## 低温管道保冷要求

1）低温管道保冷管壳材质采用PIR（三异氰酸甲苯酯）；

2）每层PIR保冷管壳的厚度应≤80mm；

3）PIR保冷管壳的接缝，包括纵向接缝和径向接缝，必须满涂低温粘接剂，确保密封；

4）金属防护层采用0.5mm亚光不锈钢板；

5）PIR虾米弯头除满足上述4点要求外，还应满足：内层采用预制PIR直管壳进行裁切拼接形成，外层在施工过程中进行现场灌注发泡；所有纵向接缝的错峰应≥20mm。

## 管道管托要求

1）管道托架采用160K密度的HDPU高密度聚氨酯材质作为主体材料；

2）管托架的外包热镀锌铁板必须与HDPU一次成型；

3）所有暴露在外的HDPU表面必须涂有防水涂层；

4）本管托尺寸适用管径为<=DN150；

5）不锈钢焊接焊条采用E308-16，不锈钢与碳钢焊接焊条采用E309-16，碳钢焊接焊条采用E4303；

6）保冷外保护层采用0.5mm亚光不锈钢板；

7）低温液相固动管托为BLGD型；

8）低温气相与低温液相滑动管托相同，均为BLHD型。

## 管道着色规定

撬内管道及设备的着色除业主有特殊规定外均参照《油气田地面管线和设备涂色规范》SY/T0043-2006执行。

## 管道连接方式

1）低温管道及与阀门焊接连接的均采用全氩弧焊。管道焊接应按GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》执行。在施工前应作“焊接工艺评定”，由合格的持证焊工施焊。

2）常温管道采用焊接连接，其焊接工艺为氩弧焊打底电焊盖面，焊接要求按《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011执行。管道焊接坡口采用V型坡口，手工电弧焊焊条采用E4316型，手工钨极氩弧焊焊丝采用

H08 Mn2SIA。

## 法兰紧固件

### 低温法兰紧固件

法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰，材质为奥氏体不锈钢（06Crl9Ni10），标准号为HG20592-2009，压力等级为PN1.6MPa。与法兰相应的紧固件采用同压力等级的全螺纹螺柱，材料牌号A193，B8M C1.2，标准号为HG/T20613-2009。螺母选用Ⅱ型六角螺母，材料牌号A194-8M，标准号为HG/T20613-2009。低温管道法兰、螺栓试运行时需进行冷态紧固，温度达到-70℃时进行第一次冷态紧固，达到工作温度时进行第二次冷态紧固，且需在达到工作温度2小时后进行，且满足GB50235-10的要求。密封垫片采用带内环和对中环的缠绕垫片，对中环材料为奥氏体不锈钢（06Crl9Ni10），金属带材料为奥氏体不锈钢（06Crl9Ni10），填料为柔性石墨带，内环材料为奥氏体不锈钢（06Crl9Ni10），标准号为HG20610-2009。与设备连接的第一道法兰由设备厂家配套提供，其垫片、紧固件均由厂家配套提供。

### 常温法兰紧固件

法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰，材质为20＃钢，标准号为HG20592-2009，压力等级为1.6MPa。与法兰相应的紧固件采用同压力等级的全螺纹螺柱，材料牌号采用35CrMo，标准号为HG/T 20613-2009。螺母选用Ⅱ型六角螺母，材料牌号采用30CrMo，标准号为HG/T20613-2009。密封垫片采用增强柔性石墨复合垫片，芯板材料和包边材料采用不锈钢（304），标准号为HG20606-2009。与设备连接的第一道法兰由设备厂家配套提供，其垫片、紧固件均由厂家配套提供。

## 设备的试验

### 焊接探伤检查

1）焊缝应进行100%外观质量检验，其质量应符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011的有关规定，Ⅰ级合格。

2）对接焊缝采用X射线100%全周长照相检验，焊缝内、外部质量应符合《承压设备无损检测 第2部分 射线检测》（NB/T47013.2-2015）中Ⅱ级标准。

3）管道的承插焊及角焊缝的焊缝表面采用100％液体渗透检验，其质量应符合《承压设备无损检测 第5部分 渗透检测》（NB/T47013.5-2015）的规定，Ⅰ级合格；

4）不合格焊缝扩大检验按《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184）有关规定执行；

5）对每条焊缝进行唯一性的编号，焊缝的探伤报告和探伤片永久存档，以备买方和杭州市特检中心检查，并必须得到买方和杭州市特检中心认可。

### 压力试验

根据《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009第9.3条要求对整撬进行强度试验和气密性试验。

1）撬内管道安装完毕和无损检测合格后，应进行压力试验。管道压力试验按《工业金属管道工程施工规范》执行，采取严密的保护措施后采用气压试验。

2）管道强度试验及泄漏性试验压力如下：

气体强度试验压力1.15倍管道设计压力，试验介质为无水无油压缩空气或氮气；泄漏性试验压力：1.0倍管道设计压力；试验介质为无水无油压缩空气或氮气

3）不锈钢管作防腐要求，不锈钢管焊口进行酸洗钝化处理。

卖方应提供强度试验和气密性试验报告以备买方和杭州市特检中心检查，并必须得到买方和杭州市特检中心认可。

卖方需提供设备试压报告。压力容器及压力管道元件应根据国家相关压力容器及压力管道元件标准进行设计、制造、检验，并应能得到杭州市质检部门的认可。

## 电气及自控系统

### 技术要求

1）每一独立的撬体基座至少留出两处以上接地扁钢以便与站场接地网络连接；

2）卖方应负责撬体及其附属设施的防静电设计及安装，符合规范GB12158及SY/T6340的要求。撬内的每个管段都由静电接地电缆连接，将气流的摩擦静电及时的通向撬体基座，并通过接地扁钢最终导入接地电极，防止静电积聚发生危险。用镀锌铜编织带跨接于阀门、调压器、流量计、过滤器等设备的连接法兰上，防止电荷集聚，确保设备安全运行，需保证撬内设备和管道的防静电接触电阻：＜0.03Ω。

4）撬体内所有的电气设备均应按危险区域等级选用相应的防爆产品。

5）卖方负责撬内可燃气体泄漏报警系统的设计，按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493要求设置可燃气体泄漏报警探头，防爆等级ExdⅡBT4；报警装置提供4-20mA模拟量信号，由可燃气体报警控制器站内PLC/RTU处理后，向外部传递；

6）卖方将撬内所有的电气接口及信号接口均接入防爆接线盒内，防爆接线盒集中设置在撬座边缘，撬内应设置2种防爆接线箱（防爆等级1区，防护等级IP65）。其中一种是动力箱，买方提供的电源接入该箱，经过各种配供电处理后由此箱送至撬体所有的用电设备；另一种是信号箱，现场仪表采集到所有信号包括阀位、压力、压差、温度、流量和泄漏报警等，送至该箱，仪表间内PLC/RTU、流量计算机等相应控制信号，送至该箱。电气部分接线端子与信号部分接线端子严禁设置于同一接线箱内。买卖双方在自控及电气供货范围上的接口即为防爆接线箱内端子排。防爆接线箱内的接线端子除为备用路预留外，还应至少预留30%的余量进行备用。卖方在交货时应在每个端子排上作相应的正确标志。

7）撬内电缆敷设指集成撬内所有变送器、流量计、电动执行机构、泄漏报警系统等设备的信号电缆和电气电缆敷设至防爆接线端子箱。信号电缆采用屏蔽电缆，模拟量信号采用双对绞屏蔽电缆，电缆敷设采用穿镀锌钢管沿地面水平敷设，至设备接线盒距离小于0.45米，屏蔽层控制柜端单端接地，中间不允许中断。所有电缆穿管两端就近与接地装置连接，管口攻螺纹并用密封胶泥填封，电缆敷设严格按照国标图集《12D101-5》进行安装。防爆区域，所有自控、电气管线的分支或连接必须采用防爆分线盒及管接件.各线路引入电机及设备接线盒前加防爆挠性软管及防爆隔离密封器保护,严格按照国家标准图集《12D101-5》进行安装。至防爆区内所有信号采集通道均要求安装安全隔离栅设备；凡跨雷区信号采集通道均要求安装防浪涌吸收装置设备。

### 压力变送器

1）测量范围： 0～1.0MPa；

2）附件：管支架

3）应选用智能型变送器，其测量原理宜为电容式或单晶硅谐振式等。

4）应选用灵敏型变送器，其测量精度要优于满量程的±0.075%，信号分辨率应大于0.025%。

5）输出信号为4～20mADC（二线制），可选择线性或平方根输出，并能输出基于HART通信协议的数字信号。供电电源应为24VDC。

6）变送器应具有自诊断功能。可用专用手持编程操作器对其进行零点及量程的调整，支持HART通信协议。

7）应具有长期的稳定性，零点稳定性至少在6个月以上。在变送器安装后其零点及量程应不受安装位置的影响，不易发生零点漂移且极少需要重新校准。

8）环境温度变化以及静压力对变送器的测量准确度影响应尽量小。通常压力（差压）变送器均采用露天安装方式，环境温度对其的影响不可小视，尤其是用于计量系统的压力（差压）变送器。压力（差压）变送器应具有良好的温度特性，其零点和量程在环境温度发生变化时所受的影响，在最大量程的条件下环境温度影响应优于：±（0.025%量程上限+0.125%量程)/50°F（28℃）。静压影响应优于：±0.1%量程上限。卖方在投标时应提供温度特性曲线和报告。

9）变送器应适合在环境温度-10℃～50℃下正常工作。

10）变送器应具有承受最大量程的100％ 的过载能力。

11）变送器测量室中的灌充液应能适应现场环境温度的要求。灌充液应采用对温度不敏感的介质。

12）变送器应具有防止瞬变电压的保护功能。

13）应能在危险区域内安装并正常使用，I区防爆，防爆等级不应低于EExdⅡBT4，防护等级不应低于IP65。

14）与介质接触的部分应选用AISI 316不锈钢材质。

15）变送器应带有LCD就地指示表头，安装方向为径向。

16）变送器需要支架安装时，应提供适于安装在钢管上的支架及紧固件。

17）变送器电气接口应为1/2NPT（F），过程连接为1/2NPT（F），并应配带进线口的金属密封堵头一个。

18）卖方应配套提供压力变送器连接短管和配件，并配带旋塞阀。

### 温度变送器

卖方提供的温度变送器主要包括变送器、温度传感器、传感器保护套管及外保护套管（配套提供管座）等，卖方提供的温度变送器应为传感器、传感器保护套管及变送器组合在一起的一体化温度变送器。

1）测量介质：低硫干天然气；

2）测量范围：-50～50℃；

3）附件：管支架，温变套筒，配套管座；

4）变送器应满足以下要求：

（1）应选用智能型变送器，其测量准确度要优于满量程的±0.1%，信号分辨率应大于0.025%。

（2）输出信号为4～20mADC（二线制），并能输出基于HART通信协议的数字信号，供电电源应为24VDC。

（3）变送器应具有自诊断功能，可用专用手持编程操作器对其进行零点及量程的调整，支持HART通信协议。

（4）应具有长期的稳定性，在变送器安装后其零点及量程应不受安装位置的影响，不易发生零点漂移且极少需要重新校准。

（5）变送器应能接收3线制或4线制RTD输入信号。

（6）环境温度变化对变送器的测量准确度影响应尽量小。通常温度变送器采用露天安装方式，环境温度对其的影响不可小视，尤其是用于计量系统的温度变送器。温度变送器应具有良好的温度特性，其零点和量程在环境温度发生变化时所受的影响，在最大量程的条件下环境温度影响应优于：0.002℃/1.0℃（1.8°F）。

（7）变送器应适合在环境温度-10℃～50℃下正常工作。

（8）应具有防止瞬变电压的保护功能。

（9）变送器应能在危险区域内安装并正常使用，I区防爆，防爆等级不应低于EExdⅡBT4，防护等级不应低于IP65。

（10）变送器应带有LCD就地指示表头，安装方向为径向。

（11）变送器与传感器的连接采用螺纹连接。

（12）特殊情况下，变送器与温度传感器也可分开安装。

（13）变送器电气接口应为1/2NPT（F），变送器应配带进线口的金属密封堵头一个。

5）温度传感器应满足以下技术要求：

（1）温度传感器的检测元件应选用热电阻（RTD），测量温度应能达到500℃。RTD元件应选用在0℃时，电阻值为100Ω，α=0.00385Ω/Ω/℃的铂热电阻。RTD元件的特性应符合IEC 60751 Class A标准，校验应符合IEC 60751标准。

（2）RTD的输出通常选用3线制或4线制。本设计中用于流量补偿计算的温度信号采用4线制接线方式，其余温度检测信号采用3线制。

（3）传感器的保护套管一般为Φ12mm的不锈钢套管，其与外保护套管应采用螺纹连接，与变送器的连接应采用厂家提供的标准。

### 压力表

应符合GB/T 1226-2010标准，具体要求：

1）测量介质：低硫干天然气；

2）测量范围： 0～1.0MPa，0～0.6MPa；

3）过程连接：1/2NPT（M），接口承压2.5MPa；

4）精度：1.6级；

5）附件：管支架，配套管座，配套针型阀；

### 可燃气体泄漏检测变送器

1）检测器的检测原理：催化燃烧式

投标商应对此原理检测气体的检测器可能产生的中毒问题提出防护措施。

2）采样工作方式：现场固定安装自然扩散

3）检测气体：漏至空气中的天然气气体

4）防爆等级EExdⅡAT3(IEC79-0)

5）防护等级：IP65（IEC529）

6）使用寿命：36个月

7）响应时间：<30秒（至最终读数的90%，包括扩散时间）

8）恢复时间：<60秒

9）漂移：零漂移<5%/年

量程漂移<10%/年

10）精度：±5%FS

11）现场带液晶显示，可红外遥控操作

12）测量范围：0～100%LEL（Low Explosion Limit）

13）供电电源：12～36VDC，工作电流不超过200mA

14）输出信号：4～20mA电流信号，二段报警继电器触点输出

15）工作温度：-40℃--+70℃

## 撬体布置

1）撬体要满足正常的操作和检修要求。

2）撬内管道与外部设备及管道连接统一采用法兰连接，法兰标准为：HG/T20615 RF，卖方应提供所用对外法兰连接接口处的配对法兰（含配套螺栓、垫片及紧固件）；

3）进出撬管为平进平出，管口应在撬座边缘。排污管应低位布置。

4）支架、平台与过梯

（1）支架的设置应满足设备及管系各种力的平衡，对于振动点应有减振措施；

（2）设备操作平台的设置：高度应方便普通身高操作人员的操作；大小应满足重物搬运的要求；

（3）过梯的设置应满足维护和检修的方便，宽度应满足重物搬运的要求且不小于800mm，高于0.8米的过梯应加设护栏。

5）基础

（1）撬体在关键处应设地脚螺栓，螺栓大小、长短应合适；

（2）地脚螺栓由撬体卖方一并提供。

# 提交文件

卖方提交的技术文件分为用于评标的文件、合同签定后3天内提交的文件和随设备装运的最终文件。

## 用于投标的文件

（1）投标人应提供足以说明供货设备或系统技术内容的有关技术文件和图纸。

（2）买方审查卖方提交的技术文件和图纸，并不解除卖方所负的责任。

## 合同签定后3天内提交的技术文件

（1）卖方应按合同要求在规定的时间内提交买方开展工程设计及安装所需的技术文件和图纸。

（2）产品说明书

（3）设备选型样本

（4）设备总装图

（5）提供平面图、立面图、剖面图、三维轴侧图；

（6）基础及地脚螺栓图；

（7）整撬重量、各分撬重量。

（8）提供控制流程图；

（9）提供站内各自控设备明细表；

（10）提供撬体接线端子图；

## 随设备装运文件

### 总体

（1）提供装箱清单；

（2）提供质量保证书。

产品合格证

产品技术特性

外观及几何尺寸检验报告

压力试验及气密型试验检验报告

产品制造变更报告

（3）提供撬体效果图。

### 工艺部分

（1）提供设备安装完成后的P＆I D图；

（2）提供平面图、立面图、剖面图、三维轴侧图；

（3）提供各工艺设备明细表；

（4）提供操作说明书。

### 结构部分

（1）提供基础及地脚螺栓图；

（2）整撬重量、各分撬重量。

### 控制部分

（1）提供控制流程图；

（2）提供站内各自控设备明细表；

（3）提供本撬接线端子图；

（4）提供站内各自控设备操作说明书；

卖方每次提供的技术文件应保证其一致性，否则由此而引起的变更费用由卖方负责。

# 附图

（1）桐庐县分水镇临时气化站工程—工艺流程图