桐庐县分水镇临时气化站工程

主要工艺设备技术规格书

氮气系统

二〇二〇年四月

目   录

1.	工程概况	2

2.	工程基本条件	2

2.1.	现场条件	2

2.2.	管径尺寸对应表	2

3.	供货需求及范围	3

3.1.	供货需求表	3

3.2.	设备基本参数	5

3.3.	供货范围及界面	5

4.	设备技术要求	6

4.1.	投标人责任范围	6

4.2.	标识	7

4.3.	出厂试压检验及性能保证	7

4.4.	法兰、垫片、紧固件要求	7

4.5.	管道安装要求	7

5.	备品、备件及专用工具	8

6.	文件提交	8

6.1.	资料交付时间、方式及内容	8

6.2.	投标技术文件资料	8

本技术规格书是针对桐庐县分水镇临时气化站工程使用的氮气系统设计、材料、制造、测试、检验和订货最低技术要求,并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本技术规格书和相关工业标准的优质产品及其相应服务。

# 工程概况

桐庐县分水镇临时气化站工程中， LNG储存规模为20m3，设置1台20m3卧式真空粉末罐， LNG气化能力为500Nm3/h，设置2台500Nm3/h空温式气化器。本次技术采购为一期的设备要求。

# 工程基本条件

## 现场条件

1）气温

极端最高温度	        42.9 ℃

极端最低温度           -8.7℃

年平均温度	            16.9℃

2）雨量：年平均降雨量     1603.8mm

3）年平均风速             2.1m/s

年最大风速             25.3m/s

4）地震设防烈度           7度

## 管径尺寸对应表

本工程氮气管道管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为O6Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表

表2-1

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN10 | 14×2.0 |
| DN15 | 18×2.5 |
| DN20 | 25×2.5 |
| DN25 | 32×3.0 |

# 供货需求及范围

## 供货需求表

主要设备、阀门供货需求表

表3-1

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气瓶 | 紧急切断用 | 瓶 | 2 |  | 带减压阀组，出口压力为0.5~0.7Mpa |
|  |  | 吹扫用 | 瓶 | 2 |  | 带减压阀组，出口压力为0.2~0.3Mpa |
| 2 | 减压阀组 | 进口压力15Mpa；出口压力0.5~0.7Mpa | 只 | 2 |  | 氮气瓶出口；带常温压力表 2只，进口压力表压力：0~25Mpa，出口压力表压力：0~1.6MPa |
|  |  | 进口压力15Mpa；出口压力0.2~0.3Mpa | 只 | 2 |  | 氮气瓶出口；带常温压力表 2只，进口压力表压力：0~25Mpa，出口压力表压力：0~1.0MPa |
| 3 | 常温压力表 | 表盘φ100 | 只 | 1 |  | 压力：0~1.6Mpa |
|  |  | 表盘φ100 | 只 | 1 |  | 压力：0~0.6Mpa |
| 4 | 压力变送器 |  | 只 | 1 |  | 压力：0~1.6Mpa |
|  |  |  | 只 | 1 |  | 压力：0~0.6Mpa |
| 5 | 法兰球阀 | Q41F-16P DN25 | 只 | 2 | 阀体: 不锈钢 | 公制系列，法兰连接 |
|  |  | Q41F-16P DN15 | 只 | 4 | 阀体: 不锈钢 | 公制系列，法兰连接 |
| 6 | 截止阀 | J41N-16 DN15 | 只 | 2 | 阀体: 不锈钢 | 公制系列，法兰连接 |
| 7 | 压力表阀 | J23W-16P DN15 | 只 | 2 | 阀体: 不锈钢 | 公制系列，法兰连接 |
| 8 | 管道安全阀 | A21F-25C DN15 | 只 | 1 | 阀体:碳钢 | 公制系列；起跳压力0.74Mpa，回座压力0.70Mpa |
|  |  | A21F-25C DN15 | 只 | 1 | 阀体:碳钢 | 公制系列；起跳压力0.37Mpa，回座压力0.35Mpa |

注：

1）要求法兰连接的阀门自带法兰及紧固件等，法兰接管规格符合本技术规格书4.4法兰、垫片、紧固件要求。

2）法兰连接的每个阀门均应配全套备用垫片一套（单独按类型独立包装提供，包装上应注明类型和规格）；法兰连接低温阀门带配对法兰、垫片、紧固件。

3）材料数量如与本材料表有出入，以最终图纸为准。

## 设备基本参数

1）适用介质：氮气（N2）

2）密封压力：同阀门公称压力

3）对于法兰连接的阀门，其连接要求详见表3-1附注1。

## 供货范围及界面

供货范围应包括但不限于以下范围：

- 阀门本体；

- 阀门进出配套法兰及紧固件；

- 有关的图纸及其它技术文件；

- 供货界面如下图虚线框内所示（具体详见附图）：

图3-1 氮气系统供货界面示意图

# 设备技术要求

## 投标人责任范围

1） 产品质量要求不低于招标文件所描述的质量要求；

2） 生产技术要在保证低能耗及运行可靠的基础上，做到经济、先进、成熟；

3） 必须按要求进行分项报价，并注明原产地和制造商，包括配件生产国、组装地点等部分或全部产地信息，投标人必须如实告知，一经核准有误将取消中标资格；

4）所提供产品应符合其产品所在行业的国家相关技术标准。

## 标识

1）每个阀门应配置标识牌，阀门名称、公称直径、公称压力、流体流向及生产厂家名称,黑体字，字体高度8mm。

2）标识牌尺寸为16（宽）×63（长）×2（厚）mm，标识牌材料为3003。

3）标识牌与阀门之连接方法，由制造厂自定。

## 出厂试压检验及性能保证

1）强度及严密性试验按照相应国家规范要求进行。

2）试验数量：100%试压。

3） 性能测试应在现场连续运转72小时，无机械损坏、泄漏等视为合格。

## 法兰、垫片、紧固件要求

阀门配套部件尚应包括垫圈、螺柱、螺母。具体法兰紧固件材料要求如下。

法兰材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Crl9Ni10，采用突面带颈平焊钢制管法兰，公称压力为1.6MPa，标准号为HG20592-2009；垫片采用增强柔性石墨垫片，标准号为HG20606-2009；与法兰相应的紧固件采用专用级双头螺柱螺母（06Crl9Ni10），标准号为HG20613-2009。

## 管道安装要求

管道连接方式：氮气管道及与设备、阀门焊接连接的均采用全氩弧焊，氩弧焊焊丝采用H0Cr21Ni10。管道焊接应按GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》执行。

管道焊缝无损探伤采用X射线探伤，探伤抽查数量为5%，焊缝质量应按GB50236-2011的Ⅲ级焊缝执行。

# 备品、备件及专用工具

1） 投产与试运时所需备件应由供货商推荐并由供货商提供，并在标书中列出。

2） 维护时所需的特殊工具应由供货商提供并在标书中列出，包括注脂枪和密封脂牌号。

3） 由供货商推荐并经业主认同的运行期为两年的备件及维护时所需的专用工具应单独列表，并单独报价。

# 文件提交

## 资料交付时间、方式及内容

1） 设备安装、使用、维护及保养说明书、所有的测试结果报告、产品监检证书。

2）产品质量证明书：

产品合格证

产品技术特性

阀门外观及几何尺寸检验报告;压力试验及气密型试验检验报告;产品制造变更报告。

## 投标技术文件资料

1） 投标人提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体编写；

2）设备的工艺参数、消耗参数及说明；

3）设备的配置方案及说明；

4）供货进度一览表。