桐庐县分水镇临时气化站工程

主要工艺设备技术规格书

LNG储罐撬

二〇二〇年四月

目     录

1.	工程概况	1

2.	工程基本条件	1

2.1.	LNG参数	1

2.2.	现场条件	2

2.3.	管径尺寸对应表	2

3.	设备供货需求及范围	3

3.1.	供货需求表	3

3.2.	设备基本参数	6

3.3.	供货范围	7

4.	设备技术要求	7

4.1.	采用规范、标准及法规	7

4.2.	供货商责任范围	9

4.3.	基本要求	9

4.4.	其他要求	12

5.	备品、备件及专用工具	14

5.1.	备品、备件	14

5.2.	专用工具	15

6.	提交文件	15

6.1.	基本要求	15

6.2.	设备总装图	15

6.3.	竣工资料	15

本技术规格书是针对桐庐县分水镇临时气化站工程使用的LNG储罐撬设计、材料、制造、测试、检验和订货最低技术要求,并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本技术规格书和相关工业标准的优质产品及其相应服务。

# 工程概况

桐庐县分水镇临时气化站工程中， LNG储存规模为20m3，设置1台20m3卧式真空粉末罐， LNG气化能力为500Nm3/h，设置2台500Nm3/h空温式气化器。本次技术采购为一期的设备要求。

# 工程基本条件

## LNG参数

LNG参数参考福建莆田秀屿港LNG的参数。

1）天然气组份(体积百分比)

甲  烷 （CH4）     	96.3%

乙  烷 （C2H6）    	2.96%

丙  烷 （C3H8）     	0.44%

丁烷 （n-C4H10）  	0.167%

氮  气 （N2）      	0.227%

其他                  0.094%

2）天然气热值

低热值：Ql = 37.04MJ/Nm3  (折算为8860kcal/Nm3)

高热值：Qh＝41.05MJ/Nm3  (折算为9820kcal/Nm3)

3）天然气物理性质

密    度：				0.746kg/Nm3

运动粘度：				13.42×10– 6m2/s（计算值）

华 白 数：				54.04MJ/Nm3

爆炸极限：				上限：14.4%；下限：4.3%

该天然气气质符合《天然气》GB17820中二类气质标准，满足《城镇燃气设计规范》对天然气质量的要求。并可判定其属《城市燃气分类》GB/T13611中12T基准气的可互换燃气。

## 现场条件

1）气温

极端最高温度	          42.9 ℃

极端最低温度           -8.7℃

年平均温度	            16.9℃

2）雨量：年平均降雨量     1603.8mm

3）年平均风速             2.1m/s

年最大风速             25.3m/s

4）地震设防烈度           7度

## 管径尺寸对应表

本工程低温管道管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；常温管道管材为20#钢无缝钢管，符合GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》相关要求。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表

表2-1

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN15 | 18×2.5 |
| DN20 | 25×2.5 |
| DN25 | 32×3.0 |
| DN32 | 38×3.0 |
| DN40 | 45×3.5 |
| DN50 | 57×3.5 |
| DN80 | 89×4.5 |
| DN100 | 108×4.5 |
| DN150 | 159×6.0 |

# 设备供货需求及范围

## 供货需求表

设备供货需求表

表3-1

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG卧式真空粉末绝热罐 | 内槽P工作=0.7MPa 总容积：20m3 | 台 | 1 | 工作压力：0.7Mpa； |
| 2 | 储罐自增压气化器 | 气化能力：200Nm3/h | 台 | 1 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：0.4～0.7MPa |
| 3 | 低温气动紧急切断阀 | PN16 DN50 | 只 | 1 | LNG专用（使用温度-196℃），公制系列,可在线维修,焊接连接；自动关、手动复位，带气动执行机构、电磁阀、限位开关、手轮及仪表风过滤器 |
|  |  | PN16 DN40 | 只 | 1 | LNG专用（使用温度-196℃），公制系列,可在线维修,焊接连接；自动关、手动复位，带气动执行机构、电磁阀、限位开关、手轮及仪表风过滤器 |
| 4 | 低温自力式增压阀 | PN16 DN32 | 只 | 1 | LNG专用（使用温度-196℃），安装于气相端,阀后设定压力0.4MPa，流量100Nm3/h， 焊接连接 |
| 5 | 低温自力式降压阀 | PN16 DN25 | 只 | 1 | LNG专用（使用温度-196℃），阀前设定压力0.6Mpa，焊接连接。 |
| 6 | 低温长轴截止阀 | PN16 DN50 | 只 | 5 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
|  |  | PN16 DN40 | 只 | 4 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
|  |  | PN16 DN32 | 只 | 1 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
|  |  | PN16 DN25 | 只 | 9 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
|  |  | PN16 DN15 | 只 | 18 | LNG专用（使用温度-196℃）,公制系列，可在线维修，焊接连接； |
| 7 | 低温弹簧封闭全启式安全阀 | PN16 DN25×40 | 只 | 3 | LNG专用（使用温度-196℃）,带短节，焊接连接；起跳压力0.77Mpa，回座压力0.65Mpa； |
| 8 | 低温弹簧封闭微启式安全阀 | PN16 DN15×20 | 只 | 7 | LNG专用（使用温度-196℃）,带短节，焊接连接；起跳压力0.77Mpa，回座压力0.65Mpa |
| 9 | 低温针阀 | PN16 DN15 | 只 | 3 | LNG专用（使用温度-196℃）, 焊接连接 |

## 设备基本参数

20m3LNG低温液体储罐主要技术参数

表3-2

| 项 目 | 单 位 | 指标（参数） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器类别 |  | 内容器 | 外壳 |  |
|  |  | Ⅱ类 |  |  |
| 充装介质 |  | LNG |  |  |
| 最大工作压力 | MPa | 0.70 | 真空 | 顶端气相空间最大压力 |
| 总容积 | m3 | 20 | / | 充满率90% |
| 设计温度 | 0C | -196 | 50 |  |
| 工作温度 | 0C | -162 | 环境温度 |  |
| 日蒸发率 | %/d | ≤0.35 %/d | / | LN2 |
| 封结真空度 | Pa | / | ≤3 |  |
| 主体材料 |  | 06Cr19Ni10 | Q345R |  |
| 焊接接头系数 |  | 1.0 | 0.85 |  |
| 射线无损检测 |  | 100%RT按NB/T47013-2015Ⅱ级合格 | 20%UT按NB/T47013-2015 Ⅱ级合格，并100%PT按NB/T47013-2015Ⅰ级合格 | (A、B类) |
| 腐蚀裕量 | mm | 0 | 1 |  |
| 绝热形式 |  | 真空粉末绝热 |  |  |
| 注：内容器筒体材料采用控制负偏差材料进行加工。 |  |  |  |  |

储罐自增压气化器基本参数表

表3-3

| 设备名称 | 工作能力Nm3/h | 设计温度℃ | 进/出工作温度℃ | 设计/工作压力MPa | 安装 形式 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐自增压气化器 | 200 | -196 ～ 60 | -145～－162/ -145～－162 | 1.6/0.4～0.7 | 卧式 | 3A21 |

## 供货范围

LNG储罐、储罐增压器、自力式增压调节阀、自力式减压调节阀等。详见工艺流程图。

# 设备技术要求

## 采用规范、标准及法规

本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

《液化天然气的一般特性》（GB/T 19204）

《空气分离设备表面清洁度》（JB/T6896）

《Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)》（NFPA 59A）

《固定式压力容器安全技术监察规程》（国家质量技术监督局）（TSG R0004）

《压力容器》（GB 150.1～150.4）

《碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带》（GB/T 3274）

《不锈钢热轧钢板》（GB/T 4237）

《承压设备无损检测》（NB/T 47013）

《钢制对焊无缝管件》（GB/T 12459）

《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235）

《固定式真空绝热深冷压力容器》（GB/T 18442）

《流体输送用不锈钢管》（GB/T 14976）

《钢制低温压力容器技术规定》（HG/T 20585）

《钢制压力容器用封头》（JB/T 4746）

《低温液体贮运设备 使用安全规则》（JB/T 6898）

《钢制焊接常压容器》（JB/T 4735）

《城镇燃气设计规范》（GB 50028）

其他相关的国家规范及行业标准

以上各规范间同一类要求有不同的，按要求严格者执行。

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

## 供货商责任范围

LNG贮罐撬的设计、材料供货、设备制造、系统调试、竣工验收、培训保修全过程的工程总承包。

## 基本要求

储罐要求：

1）每台单体LNG储罐需包括以下构件：

储罐本体（内槽、外槽、支腿），顶部进液口阀门、底部进液口阀门、底部出液口阀门、顶部气相口阀门、顶部溢流口阀门，液位计装置、真空隔离阀、真空规管，夹层珠光砂，仪表及安全附件，附属连接管道及配套附件等，具体见配套供货根部阀门及仪表清单。

配套供货根部阀门及仪表清单

表4-1

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备注﹡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部充装阀（低温长轴截止阀） | PN16 DN50 | 采用优质阀门，厂家要甲方认可；根部阀安装方向必须便于在线维修。 |
| 2 | 底部充装阀（低温长轴截止阀） | PN16 DN50 |  |
| 3 | 溢流阀（插入式低温长轴截止阀） | PN16 DN15 |  |
| 4 | 气体排放阀（低温长轴截止阀） | PN16 DN50 |  |
| 5 | 液体排放阀（低温长轴截止阀） | PN16 DN50 |  |
| 6 | 液位显示气相阀 | PN16 DN10 | 采用优质阀门，厂家要甲方认可。 |
| 7 | 液位显示均衡阀 | PN16 DN10 |  |
| 8 | 液位显示液相阀 | PN16 DN10 |  |
| 9 | 液位显示器 | ITT227C |  |
| 10 | 压力表 |  |  |
| 11 | 三阀组 |  |  |
| 12 | 卡套式截止阀 | PN16 DN10 |  |
| 13 | 差压变送器 |  |  |
| 14 | 压力变送器 |  |  |
| 15 | 真空隔离阀 | 1/8″ |  |
| 16 | 真空规管 | 1/8″ |  |
| 17 | 抽真空装置 | DN50 |  |
| 18 | 外筒防爆装置 | Φ127 |  |
| 注： 1.LNG储罐设液位计及差压变送器、压力变送器、压力表等，以实现对储罐内LNG液位、压力的现场指示及远传控制，所有根部阀的阀门厂家需甲方认可。 2.差压变送器和压力变送器均为智能型隔爆变送器，内置防浪涌保护器，输出信号为4-20mADC（两线制），供电电源为24VDC。 3.此表内为单台设备所含规格及数量并不限于此量，如必须配置的根部阀门和一次仪表有缺项，请补充齐全并进行报价。 |  |  |  |

2）内、外罐要求：

内罐采用耐低温的奥氏体不锈钢06Cr19Ni10制成，应符合《固定式真空绝热深冷压力容器》GB 18442的相关技术要求。外罐采用压力容器用钢板Q345R制成。外罐上方安装有外罐安全泄放口，以保证外罐安全。内外罐间安装有内外罐的固定装置，固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要及绝热保冷需要，内罐固定支撑应采用吊带方式。夹层内填装优质专用珠光砂保冷材料用于保冷，同时夹层内还应设置抽真空管道，外罐下部设夹层抽真空接口及真空度测试口，以保证储罐的绝热性能。

3）储罐仪表及安全附件：

LNG储罐设液位计及差压变送器、压力变送器、压力表等，以实现对储罐内LNG液位、压力的现场指示及远传控制。液位计接口管道分别引自内罐的顶部和底部，在外罐侧部适当位置统一引出，便于安装和观察。远传变送器仪表必须带有内置防浪涌保护器。

4）储罐其他辅助参数及要求：

绝热指标：导热系数<0.025W/m•k•s（常压、温度）

油漆：储罐外表面涂两道防腐底漆，漆膜厚度≥80μm，二道面漆，面漆采用新型YF-99隔热遮光涂料。储罐上标识符合采购方要求的Logo。

抽真空：夹层抽真空，其封结真空度不低于3Pa。

干氮气正压密封

出厂前内筒吹干水分，其露点≤-25℃后，充0.3MPa干氮气正压密封出厂。

5）出厂测试要求

（1）内、外槽无损检测按《承压设备无损检测》（NB/T  47013）进行。

（2）内、外槽压力试验和气密性试验，按GB150及TSG R0004进行。

（3）内、外槽封结真空度、夹层真空度、漏率、漏放气速率、静态蒸发率等应符合GB 18442、GB/T18443的要求。

储罐增压器要求：

1）供货时应配套供应配对法兰、垫片、垫圈、螺栓、螺母。供货时应配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母。

2）储罐自增压气化器等设备前后都采用不锈钢管，与其连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为O6Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用金属缠绕式垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为O6Cr19Ni10，填料为聚四氟乙烯带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A193，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

## 其他要求

（1）储罐本体包括内槽、外槽、支腿等。应对每台储罐提供准确的配套地脚螺栓及双螺母(地脚螺栓材料：16Mn或35CrMoA)。

（2）储罐引出管与外罐封头的结构形式采用杜拉管结构，接管在内外罐之间设膨胀弯，以适用低温工况及减小LNG接管的温差应力。

（3）储罐夹层管道尽量不用管件，可采用整管煨制弯管，管道连接采用对焊拍片，如有管件尽量采用锻件。

（4）储罐压力、液位取压管的根部阀必须是焊接的。

（5）储罐液位计应带有三阀组，安装前应做泄漏试验。

（6）储罐需配置所有接管的根部阀（一次仪表为完整装置），并需配置完整的安全放散系统。

（7）提供设备制造商相应的设计制造资质证明文件。

（8）提供的空温式气化器、空温式加热器材料还应包括：空温式气化器在设计工况下的压降参数，各类气化器换热面积和热负荷，并提供必要的计算书及结构图、铝翅片管厚度（含铝翅片、管壁厚）。

（9）随机仪表及控制装置。

（10）在质量保证期内，无偿提供和更换非买方损坏的设备和备件。

（11）除以上设备外，为了保证设备正常运行，投标方认为所需的其它设备及零件等。

（12）产品合格证： 包括按照本附件所要求的特殊检测报告。

厂家需书面明确储罐流程示意图（图4-1）中顶部进液管、底部进液管、出液管和气相管各管道交接处的最大许用应力和扭矩的值。

储罐基础和支座应按耐火等级不低于2小时进行防护。如所用隔热材料达到这个要求，应防止隔热材料被消防水流冲掉。

储罐各管口根部底阀中心距支腿底部不小于700mm，管口距支腿底部不小于400mm；根部底阀安装应满足在线维修的要求。

图4-1 LNG储罐流程示意图

# 备品、备件及专用工具

## 备品、备件

备品备件清单

表5-1

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取压用针形阀 | PN16 DN10 | 2 | 不锈钢针形阀，阀门厂家要甲方认可 |
| 2 | 差压变送器取压三阀组 |  | 2 | 阀门厂家要甲方认可 |

## 专用工具

由于LNG储罐、卸车增压器为静设备，故没有专用工具。

# 提交文件

## 基本要求

1）投标方提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体编写；

2）投标方需对所投标的设备系统作出方案说明；

3）设计方案包括：执行相关的标准或规范，工艺流程图及说明，所用设备、配件的名称、规格型号、数量、主要性能、生产厂及生产厂概况，整体安装图及安装要求等；

4）设备的工艺参数、消耗参数及说明；

5）设备操作手册；

6）设备的配置方案及说明；

7）供货进度一览表。

## 设备总装图

制造厂在定货后3日内向设计单位提供齐备的总装图、设备强度设计计算书、设备基础图，以上文件要求提供图纸、文字资料和CAD电子版资料各一份。经设计单位与需方认可其结构形式及开口方位，方可投入制造。

## 竣工资料

在设备交货时提交给需方三套竣工资料：

竣工资料包含内容：

1）设备竣工图（包含设备总装图、设备基础图、强度计算说明书）。

2）设备安装、使用、维护及保养说明书。

3）产品监检证书。

4）产品质量证明书：

产品合格证；

产品技术特性；

原材料质量证明书；

容器外观及几何尺寸检验报告；

换热管焊缝射线检测报告；

压力试验、气密性试验检测报告；

产品制造变更报告；

钢板、锻件超声波检测报告；

焊缝射线检测底片评定表。